Приводимый ниже анализ,  разработан на основании Технико-коммерческих предложений, предоставленных участниками конкурса по созданию когенерационных  систем для одного из объектов, суммарная электрическая мощность которого 1000кВт. Анализ является наглядным примером для любых Заказчиков, принимающих  решение о выборе систем когенерации на своих объектах при сравнении газопоршневых генераторов и микротурбин по характеристикам их технических параметров.

Сравнительные характеристики электростанций на основе газопоршневых агрегатов (ГПА) и микротурбин (МТ)

| Параметр | F.G. Wilson (Великобритания) | Waukesha (США) | Capstone Micro Turbine (США) | Jenbacher (Австрия) | Deutz (Германия) | Cummins Inc. (США) | ОАО «ВДМ» (Россия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РG475В | EG600WM | С65 | JMS208 GS | TCG 2016 V8 | 315GFBA | ГДГ-90 |
| Внешний вид |  |  |  |  |  |  |  |
| Единичная мощность одной установки: |  |  |  |  |  |  |  |
| - электрическая - тепловая | 380 кВт 683 кВт | 600 кВт 850 кВт | 65 кВт 115 кВт | 330 кВт 361 кВт | 337 кВт 442 кВт | 315 кВт 360 кВт | 500 кВт 520 кВт |
| Количество установок (конфигурация электростанции) | 3 | 2 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Суммарная установленная электрическая мощность | 1140 кВт | 1200 кВт | 1040 кВт | 1320 кВт | 1348 кВт | 1260 кВт | 1000 кВт |
| Суммарная тепловая мощность | 2049 кВт | 1900 кВт | 2016 кВт | 1444 кВт | 1768 кВт | 1440 кВт | 1040 кВт |
| КПД электрический | 31,1 % | 34,3% | 30 % | 38,7% | 36,9% | 34,2% | 34,7 |
| КПД общий в случае утилизации тепла | 87,4 % | 86,9% | 90 % | 81% | 85,3% | 73,2% | 70,7% |
| Температура газа на выходе | 474(С | 436(С | 305(С | 478(С | 377(С | 510(С | 450(С |
| Выброс вредных веществ при 15% O2 | <254ppm NOх <325ppm CO | <254ppm NOх <325ppm CO | <4 ppm NОx <15 ppm CO | <254ppm NOх <325ppm CO | <254ppm NOх <325ppm CO | <254ppm NOх <325ppm CO | Нет данных |
| Уровень шума | 97 дБА | 90 дБА | 70 дБА | 90 дБА | 90 дБА | 90 дБА | 111 дБА |
| Ресурс до капремонта | 48 000 час | 50 000 час | 60 000 час | 60 000 час | 60 000 час | 48 000 час | 40 000 час |
| Ресурс до среднего ремонта | 24 000 час | 25 000 час | Отсутствует | 30 000 час | 30 000 час | 24 000 час | 7 500 час |
| Периодичность технического обслуживания | 800 час | 800 час | 8 000 час | 1200 час | 1200 час | 1200 час | 1000 час |
| Расход смазывающего масла | 0,3 г/кВтч | 0,3 г/кВтч | Отсутствует | 0,3 г/кВтч | 0,3 г/кВтч | 0,3 г/кВтч | 1,44 г/кВтч |
| Количество обслуживающего персонала | 6 чел | 6 чел | 1 чел | 6 чел | 6 чел | 6 чел | 6 чел |
| Диапазон рабочих нагрузок | 50-100% | 50-100% | 0-100% | 25 - 100% | 50-100% | 50-100% | 50 – 100% |
| Срок поставки оборудования | 27 недель | 25 недель | 20 недель | 25 недель | 28 недель | 25 недель | 50 недель |

| НАИМЕНОВАНИЕ | Г П Э С на базе PG475B | Г П Э С на базе EG600WM | Г Т Э С на базе C65 | Г П Э С на базе JMS208 GS | Г П Э С на базе 2016 v8 | Г П Э С на базе 315GFBA | ГПЭС на базе ГДГ-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разрешительная документация на строительство АС ТЭС | 135 000 | 185 000 | 170 000 | 190 000 | 213 500 | 195 000 | 155 000 |
| 2. Техническое задание на разработку проекта АС ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Задание на проектирование здания АС ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Проектирование здания АС ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Проектирование АС ТЭС в пределах границ здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Согласования |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Изготовление и комплектация установки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Тепломеханическая часть | 280 000 | 350 000 | 150 000 | 482 400 | 305 000 | 311 000 | 150 000 |
| 7.2. Когенерационная часть | 890 000 | 1 015 125 | 1 650 000 | 1 190 000 | 1 612 607 | 8333 280 | 364 006 |
| 8. Электрооборудование | 75 000 | 80 000 | 75 000 | 96 000 | 80 000 | 80 000 | 0 |
| 9. Строительно-технические работы | 170 000 | 170 000 | 160 000 | 120 000 | 183 000 | 258 000 | 258 000 |
| 10. Монтажные работы | 200 000 | 120 000 | 90 000 | 250 000 | 250 000 | 95 000 | 95 000 |
| 11. Пуско-наладка и ввод установки в эксплуатацию | 30 000 | 30 000 | 53 000 | 134 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 |
| 12. Прокладка газопровода, в т.ч. стро-во ГРП | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 61 000 | 325 000 | 325 000 |
| И Т О Г О | 2 105 0000 | 2 275 125 | 2 673 000 | 2 787 400 | 2 760 107 | 2 144 780 | 1 394 506 |

Приведённый выше анализ,  разработан на основании Технико-коммерческих предложений, предоставленных участниками конкурса по созданию

когенерационных  систем для одного из объектов, суммарная электрическая мощность которого 1000кВт. Анализ является наглядным примером

для любых Заказчиков, принимающих  решение о выборе систем когенерации на своих объектах при сравнении газопоршневых

генераторов и микротурбин по характеристикам их технических параметров.